ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На право заключения договора на модернизацию системы вентиляции и аспирации на участках завода

- Предмет закупки: на право заключения договора на модернизацию системы вентиляции и аспирации на участках завода.

- Основание для закупки: СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Наименование структурного подразделения (инициатора закупки): ЭМО

- Наименование структурного подразделения, в интересах которого производится закупка: цех №1, №7, ТХО, ЗТУ.

- Общие требования.

Работы, выполняемые по договору должны соответствовать требованиям СНиП 41.01.2003, выполняться с использованием комплектующих не бывших в употреблении (документы подтверждающие качество комплектующих должны быть переданы при сдаче объекта заказчику) в согласованные с Заказчиком сроки.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный энергетик Колонтаев Ю.С. т.8-81371-226-75

Порядок оплаты работ: Заказчик производит авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя в размере, требуемом для покупки оборудования и материалов по согласованному пункту работ в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора.

Окончательный расчет по данному этапу работ происходит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

Днем начала выполнения работ – считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Форма оплаты – безналичный расчет.

Предельная цена закупки  1 411 745,00 руб. с учетом НДС.

- Перечень работ:

2.1. Монтаж вентиляции на центральном материальном складе, находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а, Лит.М (кадастровый (или условный) номер 47-27-5/2003-213)

- Установка осевых вентиляторов с обратными клапанами (фасадными инерционными решетками).  Приточный воздух в помещение склада  будет попадать через неплотности ворот/ либо специально оставленные для цели этой щели при закрытии ворот в режиме проветривания/ либо через открытые окна. Вытяжные системы  разместить  в верхней части  (отм. 4-5 м) задней фасадной стены склада.

- Склад  лаки-краски должен обслуживать специальный осевой вытяжной вентилятор (взрывозащищенное исполнение) с кратностью 4-5.

- Во всех остальных помещениях склада кратность смены воздуха - 1.

- Управление вытяжными вентиляторами  должно быть автоматическое(на основе показаний гигростата), а также предусмотреть возможность ручного управления. Каждую  вытяжную систему снабдить отдельным органом управления (кнопочный мотор автомат, с точной подстройкой теплового реле).Управление вентиляторами организовывать   у входов в склады. Прокладываются кабельные линии к вентиляторам по периметру стен.

- Отверстия в стенах, для вытяжных систем,  d350  изготавливаются  с помощью буровой установки

| № | Оборудование, материалы, работы | количество | Максимальная цена за ед., руб. с НДС | Максимальная стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осевой вентилятор ВО 06-300 В № 3,15, 0,25 кВт, 0.79 А, 380 в. 1500 об/мин. 11,5 кг. Взрывозащищённое исполнение. | 1 шт. | 13469 | 13469 |
| 2 | ПМЛ 1220 исп."Б" 10А 380В /Пускатель/ с реле в корп.IP54 кн.П+С 110700 КЭАЗ | 1 шт. | 2200 | 2200 |
| 3 | Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем ВО-4М300B 1845 м3/час, 85 Вт, 1380 об/мин, 0,42 А. | 9 шт. | 4080 | 36720 |
| 4 | Инерционная решётка VK 450 | 10 шт. | 4896 | 48960 |
| 5 | Мотор автомат ВА-401 1,6A 0,1-1,6 50кА | 9 шт. | 994 | 8946 |
| 6 | Гигростат Regin HR-S | 9 шт. | 3200 | 28800 |
| 7 | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 | 700м | 36 | 25200 |
| 8 | Гофротруба с зондом 16 | 700м | 6 | 4200 |
| 9 | Дополнительные материалы для монтажа и электроподключения вентиляторов | комплект | 35000 | 35000 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 203495 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  | 310000 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 513495 |

2.2. Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (отвод тепла от печей), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Расход воздуха, удаляемый вытяжной системой обеспечить 3000-3500 м3/час

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(МК) 3.15/ 3000об./2.2 кВт/ обычного исполнения | 1 шт. | 11540 | 11540 |
| 2 | ПМЛ 1220 исп."Б" 10А 380В /Пускатель/ с реле в корп.IP54 кн.П+С 110700 КЭАЗ | 1 шт. | 2200 | 2200 |
| 3 | Воздуховоды и фасонные части | комплект | 19500 | 19500 |
| 4 | Детали системы | комплект | 3200 | 3200 |
| 5 | Зонт 1 1700х1535х 600 | 1 шт. | 8600 | 8600 |
| 6 | Зонт 2 1370х 320х125 | 1 шт. | 4560 | 4560 |
| 7 | Дополнительные материалы для монтажа системы и электроподключения вентилятора | комплект | 15000 | 15000 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 64600 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  | 66500 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 131100 |

2.3.  Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (модернизация зонта печи азотирования), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установка зонта большего сечения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонт d900/ d250/ H 280 | 1 шт. | 1800 | 1800 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 1800 |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  | 7500 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 9300 |

2.4. Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (модернизация вытяжной системы обслуживающей литьевую машину (латунь)), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установить вытяжной зонт на отметку 600 мм от поверхности печи.

2. Усилить поворотный кронштейн.

3. Заменить существующий вентилятор на более производительный.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы (Воздуховод 0.5м, отвод 90, уголок 35х35, материалы для сварки , краска и прочее) | комплект | 6500 | 6500 |
| 2 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(МК) 3.15/ 3000об./2.2 кВт/ обычного исполнения | 1 шт. | 11540 | 11540 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 18040 |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  | 18500 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 36540 |

2.5. Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (изготовление и монтаж вытяжной системы обслуживающей литьевую машину (алюминий)), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Изготовить и установить систему аналогичную литьевой машине (латунь) с поворотным зонтом и производительностью вентилятора

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонт 1000х1000х400 | 2 шт. | 3200 | 6400 |
| 2 | Воздуховоды и фасонные части | комплект | 16000 | 16000 |
| 3 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(МК) 3.15/ 3000об./2.2 кВт/ обычного исполнения | 1 шт. | 11540 | 11540 |
| 4 | Металлопрокат и прочие материалы для монтажа | комплект | 18000 | 18000 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 51940 |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  | 68000 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 119940 |

2.6. Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (замена вытяжного зонта над масляной ванной), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установить вытяжной зонт большего сечения (1,5 м2)

2. Усилить и адаптировать поворотную конструкцию зонта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжной зонт, сечение 1,5 м2 | 1 шт. | 15000 | 15000 |
| 2 | Металлопрокат и прочие материалы для монтажа | Комплект | 20000 | 20000 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 35000 |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  | 54000 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 89000 |

2.7. Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (изготовление системы аспирации для работы с графитовым порошком), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установка пылеулавливающего устройства

2. Монтаж воздуховода для удаления воздуха через фасад здания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУАВ-1000 | 1 шт. | 74000 | 74000 |
| 2 | Воздуховоды и дополнительные материалы для монтажа системы и электроподключения вентилятора | Комплект | 25000 | 25000 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 99000 |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  | 38000 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 137000 |

2.8. Монтаж системы вентиляции для шлифовальных станков цеха №7, находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а , Лит О, О1 (кадастровый (или условный) номер 47-27-17/2003-19)

1. Обеспечить 3-х кратный воздухообмен в помещении шлифовального участка

2. Для удаления абразива использовать пылеулавливающее устройство с возвратом очищенного воздуха в цех

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канальный вентилятор в круглом металлическом корпусе серии RS 315 | 1 шт. | 13680 | 13680 |
| 2 | Обратный клапан КВО 315 | 1 шт. | 2300 | 2300 |
| 3 | Воздуховоды и фасонные части | комплект | 16000 | 16000 |
| 4 | Быстроразъемные хомуты FK 315 FAST CLAMP | 2 шт. | 1010 | 2020 |
| 5 | Решётка КМР 200х300 с регулятором расхода воздуха | 5 шт. | 1250 | 5000 |
| 6 | Дополнительные материалы для монтажа системы и электроподключения вентилятора | комплект | 15000 | 15000 |
| 7 | ПУ ЗИЛ-900 | 1 шт. | 49190 | 49190 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 103190 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  | 68000 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 171190 |

2.9. Замена вентилятора на участке №2 цеха №1 сварочный участок 2-го этажа , находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная,,д.31, стр.7 (кадастровый (или условный) номер 47:25:0102005:22)

1. Заменить  существующий  пылевой  вентилятор  на  радиальный  вентилятор низкого давления с увеличенным  рабочим колесом.

2. Герметизация воздуховодов шумо- и вибро- изоляционным материалом в местах ограждения венткамеры.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВЦ 4-70 №5/ 1500об/2.2 кВт | 1 шт. | 17900 | 17900 |
| 2 | Дополнительные материалы для переустановки вентилятора и герметизации отверстий | комплект | 6500 | 6500 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 22400 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  | 22500 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 44900 |

2.10. Установка систем кондиционирования в ЦЗЛ пл.№2, находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а, Лит. Т2 (кадастровый (или условный) номер 47-27-14/2003-64)

1. Установить две системы кондиционирования, хладопроизводительностью не менее - 5,3 кВт каждая(внутренние блоки настенного типа).

2. Холодильные коммуникации проложить скрытно в пластиковом коробе.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель KFR50BW / KORBW | 1 шт. | 44230 | 44230 |
| 2 | Модель KFR50BW / KORBW Nord -30 | 1 шт. | 53300 | 53300 |
| 3 | Материалы холодильных трасс | 15 м | 650 | 9750 |
| 4 | Прочие материалы для монтажа систем (кронштейны наружных блоков, пластиковый декоративный короб, труба отвода конденсата, метизы, электроматериалы и пр.) | Комплект | 12000 | 12000 |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  | 119280 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  | 40000 |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  | 159280 |

- Требования к исполнителю:

3.1. Исполнитель работ должен нести полную самостоятельную ответственность за соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускного и внутри объектного режима, установленного на объекте.

3.2. Исполнитель обязан производить работы своими силами.

3.3. Срок поставки комплектующих по каждому из пунктов должен составлять не более 15 рабочих дней с моменты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Срок монтажных и пусконаладочных работ каждой системы составляет не более 4 рабочих дней (кроме п.2.1 – до 20 рабочих дней) с момента поступления комплектующих на склад Исполнителя.

3.5. Гарантия на выполненные работы – 24 месяца

3.6. Предоставить исполнительные схемы модернизируемых вентиляционных систем.

Главный энергетик					Колонтаев Ю.С.